华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第10期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年5月20日-2025年5月26日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除

- 2.基坑护坡施工

- 3.基坑电缆改迁

- 4.基坑钢板桩施工

- 5.塔吊基础施工

- 1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除

- 基坑土方开挖及转运

- 现场遗留混凝土基础、砖基础尺寸复核

- 现场遗留混凝土基础、砖基础尺寸复核

- 2.基坑护坡施工

- BB’段护坡土钉间距1830-2140mm

- BB’段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求

- B’C段护坡钢筋网片@150*150mm，间距满足设计要求

- B’C段护坡土钉间距1500mm，间距满足设计要求

- B’C段泄水管间距1950mm，间距满足设计要求

- B’C段坡顶钢筋网片宽度650mm-950mm

- FF’段护坡钢筋网片@170*170mm，间距满足设计要求

- FF’段护坡土钉间距1100mm，间距满足设计要求

- EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求

- DE段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求

- DE段坡顶钢筋网片宽度约为900mm

- EF段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求

- EF段护坡土钉间距1000mm，间距满足设计要求

- EF段第二段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求

- C’D段坡顶钢筋网片宽度约为1360mm

- 护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求

- 基坑电缆改迁（总包施工）

- 电缆改线，沟槽尺寸550*650mm（基坑内电缆学校已拆除）

- 4.基坑钢板桩施工

- 北侧钢板桩施工

- 钢板桩规格400*170mm，厚度17.13mm，满足设计及规范要求

- 钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符

- 5.塔吊基础施工

- 塔吊基础垫层浇筑完成，砖胎膜宽度200mm

- 下周施工进度计划：

- 1.基坑土方出土完成

- 2.塔吊基础开挖、垫层、砖胎膜、防水及保护层、钢筋及混凝土浇筑完成

- 3.抗浮锚杆施工

- 4.护坡施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | - 已收到电子版 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |
| - 5 | - 第4期 | - 水电迁改暂未收到施工合同 | - 已收到电子版 |  |
| - 6 | - 第6期 | - 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | - 未收到 |  |
| - 7 | - 第8期 | - 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | - 未收到 |  |
| - 8 | - 第9期 | - AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 9 | - 第9期 | - AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 10 | - 第9期 | - 基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |
| - 11 | - 第9期 | - 基坑电缆改迁，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |

- 本周发现问题

- 1.EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求。

- 2.护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求。

- 3.钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符。

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| - 施工内容 | - 图纸版本 | - 概算做法 | - 实际做法 | - 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基坑红白护栏 | - 5.7收到基坑支护图纸 | - 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | - 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | - 造价增加 |

- 五、跟踪关注：

- 1.土方开挖及外运工作

- 2.塔吊施工

- 3.护坡施工

- 4.抗浮锚杆施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年5月26日