**华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）**

**施**

**工**

**阶**

**段**

**审**

**计**

**报**

**告**

**（第20期）**

**跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司**

**项目组长：孙健**

**跟踪人员：吴骏 刘娟**

**跟踪时间：2025年7月29日-2025年8月4日**

一**、项目基本情况**

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

**二、上周进度施工情况（附图）**

1.后浇带以南地下室钢筋施工

2.后浇带以北负一层墙柱钢筋施工及预埋


3.水电进场材料


1.后浇带以南地下室钢筋施工





抽查2/D-B-D-D轴MKQ13下部暗梁箍筋φ16mm@150mm，板底加强筋4φ25mm






抽查D-1/D-B-D-D轴DWQ2中1号钢筋弯折长度610mm（34d），满足设计要求





抽查后浇带以南抗浮锚杆附加钢筋4φ18mm，弯折长度360mm（20d）





抽查D-2/D-D轴RFQ1d中1号竖向钢筋φ14mm@200mm，3号竖向钢筋φ16mm@200mm

2.后浇带以北负一层墙柱钢筋施工及预埋



抽查3/B轴YBZ1外侧箍筋φ12mm@100mm




抽查2/H轴MQK5人防暗柱外侧箍筋φ8mm@100mm






抽查2/H轴MQK5人防暗柱外侧箍筋弯钩长度80-100mm（10d-12d）





3-4/K轴MKQ2人防埋件施工参照国人防建【2024】3号文附图27




抽查3-4/K轴MKQ2预埋镀锌钢管φ48mm



抽查3-4/K轴MKQ2密闭肋高度50mm





抽查外侧密闭肋厚度7.8mm，中间密闭肋厚度4.7mm



抽查密闭肋定位槽钢厚度4.5mm

3.水电进场材料





进场DN200柔性防水套管

1. **下周施工进度计划：**

1.地下室-1层墙柱钢筋绑扎

2.地下室-1层水电预埋

3.基坑地下室外墙外侧地面防水施工

1. **存在的问题及建议（附图）：**
2. **上周问题整改情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 周报期数 | 发现问题 | 是否整改 | 备注 |
| 1 | 第1期 | 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | 已整改 |  |
| 2 | 第2期 | 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | 已收到电子版 |  |
| 3 | 第2期 | 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | 未整改 |  |
| 4 | 第3期 | 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | 未收到 |  |
| 5 | 第4期 | 水电迁改暂未收到施工合同 | 已收到电子版 |  |
| 6 | 第6期 | 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | 已收到 |  |
| 7 | 第8期 | 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | 未收到 |  |
| 8 | 第9期 | AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求 | 未整改 |  |
| 9 | 第9期 | AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求 | 未整改 |  |
| 10 | 第9期 | 基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料 | 未收到 |  |
| 11 | 第9期 | 基坑电缆改迁，暂未收到相关资料 | 未收到 |  |
| 12 | 第10期 | EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求 | 未整改 |  |
| 13 | 第10期 | 护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求 | 已重新进场招标范围内水泥 |  |
| 14 | 第10期 | 钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符 | 未整改 |  |
| 15 | 第11期 | C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求 | 未整改 |  |
| 16 | 第11期 | 塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求 | 未整改 |  |
| 17 | 第12期 | 北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求 | 已整改 |  |
| 18 | 第12期 | P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求 | 后期调整建筑做法保证集水坑深度 |  |
| 19 | 第13期 | D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符 | 已整改 |  |
| 20 | 第14期 | D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜 | 已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料 |  |
| 21 | 第16期 | D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符 | 未整改 |  |
| 22 | 第17期 | 基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。 | 未整改 |  |
| 23 | 第17期 | 基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。 | 未收到 |  |
| 24 | 第17期 | 二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符 | 未整改 |  |
| 25 | 第19期 | 抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置 | 未整改 |  |

1. **本周发现问题**

无

1. **概算与实际施工做法变化对比分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工内容 | 图纸版本 | 概算做法 | 实际做法 | 造价变化 |
| 基坑红白护栏 | 5.7收到基坑支护图纸 | 1.2m高Φ48\*3.0mm钢管 | 2\*1.2m成品红白护栏，立柱规格30\*30mm，20\*20mm | 造价增加 |
| 电梯基坑、集水井、变截面处坡面 | 5.7收到地下室平面图纸 | 150mm厚C20砼垫层 | 40mm厚水泥砂浆 | 造价减少 |
| 电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层 | 5.7收到建施总平面图 | 50mm厚C20细石混凝土保护层 | 10.44mm厚水泥板 | 造价减少 |

**五、跟踪关注：**

1.地下室-1层墙柱钢筋绑扎

2.地下室-1层水电预埋

3.地下室外墙外侧地面防水施工

**湖北宇泰工程造价咨询有限公司**

**2025年8月4日**