华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第54期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年4月10日-2026年4月16日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.主楼区域27层顶梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑

- 2.主楼区域28层墙柱梁板钢筋绑扎

- 3.主楼区域27层梁板、28层墙柱水电预埋

- 4.十四~十六层砌体施工

- 5.十六~十九层ALC墙施工

- 6.地下室及二~十三层装修施工

- 7.进场材料

- 1.主楼区域27层顶梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑

- 抽查21/E-G轴Lg6梁箍筋φ8共14根，钢筋下料方式为四舍五入+1，梁箍筋弯钩长度为80mm（10d）

- 抽查15-18/A-C轴板底水平钢筋L6共7根，竖向钢筋L6共19根，钢筋下料方式为四舍五入+1

- 抽查5-8/C轴跨板受力筋L7共16根，钢筋下料方式为四舍五入+1，一侧伸出长度为790mm

- 抽查3-4/B轴塔吊附墙板内附加钢筋为14φ12，弯折长度为140mm

- 2.主楼区域28层墙柱梁板钢筋绑扎

- 抽查24/K-N轴Q1水平钢筋共15根，钢筋下料方式为四舍五入，拉钩φ6间距600mm（矩形布置）

- 抽查26-27/B轴LL1梁箍筋φ8共26根(含附加箍筋），钢筋下料方式为四舍五入+1，梁构造钢筋拉钩φ6@200mm

- 抽查3-4/D-G轴板底水平钢筋L7共11根，竖向钢筋L7共9根，钢筋下料方式为四舍五入+1

- 抽查19/F-H轴反坎插筋φ6长度约270mm

- 抽查26-27/G轴反坎插筋φ6长度约250mm

- 3.主楼区域27层梁板、28层墙柱水电预埋

- 27层顶梁板内水电预埋

- 28层26/C轴GBZ22墙柱水电预埋

- 4.十四~十六层砌体施工

- 14层5/K-L轴砌体施工

- 16层19/B-C轴砌体施工，砌体拉筋φ6通长设置

- 5.十六~十九层ALC墙施工

- 6.地下室及二~十三层装修施工

- 地下室6/D-D-D-K轴消防管及支架安装，支架为10#槽钢，截面尺寸为1820*930mm

- 6层20/K-J轴地面dn32水管预埋

- 12层3-4/F轴墙面开槽预埋穿线套管

- 抽查11层20/K-J轴地砖施工，结合层厚度约60~90mm

- 抽查三层26/K-M轴卫生间地面防水出边宽度400mm，下沉区域上翻高度470mm，均与图纸不符

- 抽查六层26-27/L轴飘窗侧边保温板宽度约655mm

- 抽查三层26-27/B轴墙面底部60mm无保温板

- 抽查11层9-12/C轴保温板外侧抹面砂浆厚度约12mm（含玻纤网）

- 十一层25/C-E轴墙面贴砖，结合层厚度约10mm

- 抽查十一层12-15/C轴阳台墙面抹灰满挂玻纤网

- 抽查十一层9/B-D轴墙面腻子施工

- 抽查三层26/K-M轴1号卫生间墙面聚合物水泥防水砂浆厚度约5mm

- 抽查三层27/E-G轴2号卫生间保温隔热层厚度约25mm（30-5）

- 三层26/G-H轴ALC墙与梁交接处石膏找平

- 抽查三层25/K-J轴ALC墙与砌体墙交接处高差约8mm，后期用石膏找平

- 7.进场材料

- 进场无机轻集料保温砂浆，品牌为照鑫

- 进场聚合物水泥防水砂浆，品牌为腾美

- 进场CRB600H冷钢，规格φ6、7、9mm，品牌为南钢合力

- 下周施工进度计划：

- 1.主楼区域28层板钢筋绑扎、混凝土浇筑

- 2.主楼区域29层墙柱梁板钢筋绑扎

- 3.主楼区域29层墙柱梁板水电预埋

- 4.十四~十七层砌体施工

- 5.地下室~十六层、二十层装修施工

- 6.十八~十九层ALC施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | - 已收到电子版 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |
| - 5 | - 第4期 | - 水电迁改暂未收到施工合同 | - 已收到电子版 |  |
| - 6 | - 第6期 | - 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | - 已收到 |  |
| - 7 | - 第8期 | - 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | - 详图纸会审 |  |
| - 8 | - 第9期 | - AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 9 | - 第9期 | - AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 10 | - 第9期 | - 基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料 | - 已收到 |  |
| - 11 | - 第9期 | - 基坑电缆改迁，暂未收到相关资料 | - 已收到 |  |
| - 12 | - 第10期 | - EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 13 | - 第10期 | - 护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求 | - 已重新进场招标范围内水泥 |  |
| - 14 | - 第10期 | - 钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 15 | - 第11期 | - C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 16 | - 第11期 | - 塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求 | - 详图纸会审 |  |
| - 17 | - 第12期 | - 北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求 | - 已整改 |  |
| - 18 | - 第12期 | - P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求 | - 后期调整建筑做法保证集水坑深度 |  |
| - 19 | - 第13期 | - D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符 | - 已整改 |  |
| - 20 | - 第14期 | - D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜 | - 已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料 |  |
| - 21 | - 第16期 | - D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 22 | - 第17期 | - 基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。 | - 未整改 |  |
| - 23 | - 第17期 | - 基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。 | - 详图纸会审 |  |
| - 24 | - 第17期 | - 二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 25 | - 第19期 | - 抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置 | - 未整改 |  |
| - 26 | - 第21期 | - 抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求 | - 已整改 |  |
| - 27 | - 第23期 | - 抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。 | - 未整改 |  |
| - 28 | - 第23期 | - 抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。 | - 已整改 |  |
| - 29 | - 第24期 | - 抽查24-25/P轴DWQ14竖向钢筋锚固长度140mm，此处板厚为250mm，钢筋长度不满足设计要求。 | - 已整改 |  |
| - 30 | - 第24期 | - D-1-D-6/D-A-D-G轴人防板拉钩φ6水平间距为390mm，竖向间距340mm，拉钩按矩形布置不满足设计要求。 | - 未整改 |  |
| - 31 | - 第25期 | - 1.地下室外墙、顶板20mm厚水泥砂浆找平层取消，地下室顶板防水施工顺序调整为：结构面+防水涂料+防水卷材+隔离层+轻骨料找平层+混凝土保护层，暂无资料。 | - 详图纸会审 |  |
| - 32 | - 第26期 | - 1.地下室外墙外侧肥槽三七灰土回填，图纸<地防3>做法为二八灰土，暂无资料 | - 详图纸会审 |  |
| - 33 | - 第30期 | - 1.进场植筋胶品牌为科达，与品牌表不符 | - 已按品牌表重新采购 |  |

- 本周发现问题

- 无

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| - 施工内容 | - 图纸版本 | - 概算做法 | - 实际做法 | - 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基坑红白护栏 | - 25.5.7收到基坑支护图纸 | - 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | - 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | - 造价增加 |
| - 电梯基坑、集水井、变截面处坡面 | - 25.5.7收到地下室平面图纸 | - 150mm厚C20砼垫层 | - 40mm厚水泥砂浆 | - 造价减少 |
| - 电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层 | - 25.5.7收到建施总平面图 | - 50mm厚C20细石混凝土保护层 | - 10.44mm厚水泥板 | - 造价减少 |
| - 外墙外侧肥槽三七灰土回填 | - 5.7收到建施总说明 | - 二八灰土 | - 三七灰土 | - 造价增加 |
| - 北侧肥槽处C15素混凝土回填 | - 26.1.20收到图纸会审 | - 三七灰土 | - C15素混凝土 | - 造价增加 |
| - 所有屋面增加2mm聚氨酯防水涂料 | - 26.1.20收到图纸会审 | - 无 | - 新增2mm聚氨酯防水涂料 | - 造价增加 |
| - ALC墙面与砌体墙交接处面层厚度不同，ALC需抹灰 | - 26.1.20收到图纸会审 | - 无 | - ALC与砌体墙交接处面层厚度不同时ALC需抹灰 | - 造价增加 |
| - 基坑护坡采用Φ6钢筋绑扎 | - 26.1.20收到图纸会审 | - Φ6.5钢筋网片 | - Φ6钢筋绑扎 | - 造价减少 |

- 五、跟踪关注：

- 1.主楼区域28层板钢筋绑扎、混凝土浇筑

- 2.主楼区域29层墙柱梁板钢筋绑扎

- 3.主楼区域29层墙柱梁板水电预埋

- 4.十四~十七层砌体施工

- 5.地下室~十六层、二十层装修施工

- 6.十八~十九层ALC施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年4月16日