
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）
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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年8月28日-2026年9月3日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.二~六层、一层、地下室装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙施工
4.室外排水管及沟槽施工
5.进场材料






1.二~六层、一层、地下室装修施工（水电按八户施工）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.3/IMG_20260903_104031.jpgIMG_20260903_104031]
地下室弱电机房防静电活动地板参照<楼8B>施工，无界面剂
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_103905850.jpgMarki_20260902_103905850]
一层消防安防控制室静电地板参照<楼8A>施工，无找平层及界面剂
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_103941288.jpgMarki_20260902_103941288]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_104020014.jpgMarki_20260902_104020014]
静电地板规格为600*600*35mm，龙骨为30*20*0.4mm

2.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_091851642.jpgMarki_20260829_091851642]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_091925771.jpgMarki_20260829_091925771]
抽查20层卫生间轻骨料与结构板高差约5cm，轻骨料厚度不满足设计要求
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_093103953.jpgMarki_20260829_093103953]
抽查十五层B户型卫生间地砖结合层厚度约7cm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_093500808.jpgMarki_20260829_093500808]
抽查十四层C户型厨房地砖结合层厚度约9cm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_095931566.jpgMarki_20260829_095931566]
抽查二十一层连廊地面防水厚度约3.1mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_100406464.jpgMarki_20260829_100406464]
抽查二十层连廊地面防水厚度约2.92mm，整改中
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.3/Marki_20260903_102431461.jpgMarki_20260903_102431461]
抽查八层卫生间外墙内墙面抗裂砂浆整改后厚度约5mm（内装）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.3/Marki_20260903_102909004.jpgMarki_20260903_102909004]
抽查九层卫生间外墙内墙面抗裂砂浆整改后厚度约4mm（内装）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_092247523.jpgMarki_20260829_092247523]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_092305403.jpgMarki_20260829_092305403]
十七层水电井防火门安装，洞口宽度800mm，门套宽815mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_092611594.jpgMarki_20260829_092611594]
十六层电梯厅第一层石膏板施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_092738520.jpgMarki_20260829_092738520]
十五层电梯厅第二层石膏板施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_095542076.jpgMarki_20260902_095542076]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_095532103.jpgMarki_20260902_095532103]
二十七层15/A-C轴ALC墙施工，宽度100~200mm

3.外墙施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_100957274.jpgMarki_20260902_100957274]
外墙东侧底涂施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_091210699.jpgMarki_20260829_091210699]
外墙东侧真石漆分缝
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.1/Marki_20260901_101249005.jpgMarki_20260901_101249005]
抽查四层26/A轴js防水厚度约0.4mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.1/Marki_20260901_101452857.jpgMarki_20260901_101452857]
抽查四层8/A轴js防水厚度约0.4mm，与设计沟通后1.5mm聚合物水泥砂浆变更为3遍聚合物水泥砂浆
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_102501054.jpgMarki_20260902_102501054]
抽查二十二层西侧窗边js防水厚度约0.68mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_103329479.jpgMarki_20260902_103329479]
抽查十层西侧窗边js防水厚度约0.57mm
4.室外排水管及沟槽施工[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_090157169.jpgMarki_20260829_090157169]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_090451218.jpgMarki_20260829_090451218]
抽查室外P17~P19段D300波纹管底部回填沙厚度约100mm，沟槽深约1680mm（1580+100）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_090236596.jpgMarki_20260829_090236596]
抽查室外P17~P19沟槽上口宽1500mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.29/Marki_20260829_090318128.jpgMarki_20260829_090318128]
抽查室外P17~P19沟槽下口宽800mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.31/Marki_20260831_114801970.jpgMarki_20260831_114801970]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/8.31/Marki_20260831_114835075.jpgMarki_20260831_114835075]
抽查室外P17~P19段D300波纹管顶部回填砂约500mm，总回填高度900mm（100+300+500）
5.进场材料
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.1/Marki_20260901_093022833.jpgMarki_20260901_093022833]
进场天彩石专用底漆，品牌为三棵树
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.1/Marki_20260901_093028363.jpgMarki_20260901_093028363]
进场天彩石专用中涂，品牌为三棵树
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_104737681.jpgMarki_20260902_104737681]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_104825306.jpgMarki_20260902_104825306]
进场铝合金门（用于连廊），品牌为凤铝，外框厚度2.2mm，隔断龙骨厚度1.8mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.3/Marki_20260903_110346702.jpgMarki_20260903_110346702]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.3/Marki_20260903_110357076.jpgMarki_20260903_110357076]
进场WDZB2-YJY 4*25+1*16电缆，品牌为江苏上上（用于楼层电井与配电箱连接）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_152429949.jpgMarki_20260902_152429949]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_152421978.jpgMarki_20260902_152421978]
进场810*470mm洗脸盆（含底柜），品牌为恒洁
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_152523498.jpgMarki_20260902_152523498]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/74期/9.2/Marki_20260902_152533434.jpgMarki_20260902_152533434]
[bookmark: _GoBack]进场750*700mm浴室柜（材质为多层板），品牌为恒洁


3、 下周施工进度计划：
1.二~六层装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙真石漆施工
4.室外雨污水管、井施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	已收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	详图纸会审
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	已收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	已收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	详图纸会审
	

	17
	第12期
	北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
	已整改
	

	18
	第12期
	P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
	后期调整建筑做法保证集水坑深度
	

	19
	第13期
	D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符
	已整改
	

	20
	第14期
	D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜
	已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料
	

	21
	第16期
	D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符
	未整改
	

	22
	第17期
	基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。
	未整改
	

	23
	第17期
	基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。
	详图纸会审
	

	24
	第17期
	二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符
	未整改
	

	25
	第19期
	抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置
	未整改
	

	26
	第21期
	抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求
	已整改
	

	27
	第23期
	抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。
	未整改
	

	28
	第23期
	抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。
	已整改
	

	29
	第24期
	抽查24-25/P轴DWQ14竖向钢筋锚固长度140mm，此处板厚为250mm，钢筋长度不满足设计要求。
	已整改
	

	30
	第24期
	D-1-D-6/D-A-D-G轴人防板拉钩φ6水平间距为390mm，竖向间距340mm，拉钩按矩形布置不满足设计要求。
	未整改
	

	31
	第25期
	1.地下室外墙、顶板20mm厚水泥砂浆找平层取消，地下室顶板防水施工顺序调整为：结构面+防水涂料+防水卷材+隔离层+轻骨料找平层+混凝土保护层，暂无资料。
	详图纸会审
	

	32
	第26期
	1.地下室外墙外侧肥槽三七灰土回填，图纸<地防3>做法为二八灰土，暂无资料
	详图纸会审
	

	33
	第30期
	1.进场植筋胶品牌为科达，与品牌表不符
	已按品牌表重新采购
	


（2） 本周发现问题
无


（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	25.5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面
	25.5.7收到地下室平面图纸
	150mm厚C20砼垫层
	40mm厚水泥砂浆
	造价减少

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层
	25.5.7收到建施总平面图
	50mm厚C20细石混凝土保护层
	10.44mm厚水泥板
	造价减少

	外墙外侧肥槽三七灰土回填
	5.7收到建施总说明
	二八灰土
	三七灰土
	造价增加

	北侧肥槽处C15素混凝土回填
	26.1.20收到图纸会审
	三七灰土
	C15素混凝土
	造价增加

	所有屋面增加2mm聚氨酯防水涂料
	26.1.20收到图纸会审
	无
	新增2mm聚氨酯防水涂料
	造价增加

	ALC墙面与砌体墙交接处面层厚度不同，ALC需抹灰
	26.1.20收到图纸会审
	无
	ALC与砌体墙交接处面层厚度不同时ALC需抹灰
	造价增加

	基坑护坡采用Φ6钢筋绑扎
	26.1.20收到图纸会审
	Φ6.5钢筋网片
	Φ6钢筋绑扎
	造价减少






五、跟踪关注：
1.二~六层装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙真石漆施工
4.室外雨污水管、井施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年9月3日
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