华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第74期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年8月28日-2026年9月3日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.二~六层、一层、地下室装修施工（水电按八户施工）

- 2.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）

- 3.外墙施工

- 4.室外排水管及沟槽施工

- 5.进场材料

- 1.二~六层、一层、地下室装修施工（水电按八户施工）

- 地下室弱电机房防静电活动地板参照<楼8B>施工，无界面剂

- 一层消防安防控制室静电地板参照<楼8A>施工，无找平层及界面剂

- 静电地板规格为600*600*35mm，龙骨为30*20*0.4mm

- 2.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）

- 抽查20层卫生间轻骨料与结构板高差约5cm，轻骨料厚度不满足设计要求

- 抽查十五层B户型卫生间地砖结合层厚度约7cm

- 抽查十四层C户型厨房地砖结合层厚度约9cm

- 抽查二十一层连廊地面防水厚度约3.1mm

- 抽查二十层连廊地面防水厚度约2.92mm，整改中

- 抽查八层卫生间外墙内墙面抗裂砂浆整改后厚度约5mm（内装）

- 抽查九层卫生间外墙内墙面抗裂砂浆整改后厚度约4mm（内装）

- 十七层水电井防火门安装，洞口宽度800mm，门套宽815mm

- 十六层电梯厅第一层石膏板施工

- 十五层电梯厅第二层石膏板施工

- 二十七层15/A-C轴ALC墙施工，宽度100~200mm

- 3.外墙施工

- 外墙东侧底涂施工

- 外墙东侧真石漆分缝

- 抽查四层26/A轴js防水厚度约0.4mm

- 抽查四层8/A轴js防水厚度约0.4mm，与设计沟通后1.5mm聚合物水泥砂浆变更为3遍聚合物水泥砂浆

- 抽查二十二层西侧窗边js防水厚度约0.68mm

- 抽查十层西侧窗边js防水厚度约0.57mm

- 4.室外排水管及沟槽施工

- 抽查室外P17~P19段D300波纹管底部回填沙厚度约100mm，沟槽深约1680mm（1580+100）

- 抽查室外P17~P19沟槽上口宽1500mm

- 抽查室外P17~P19沟槽下口宽800mm

- 抽查室外P17~P19段D300波纹管顶部回填砂约500mm，总回填高度900mm（100+300+500）

- 5.进场材料

- 进场天彩石专用底漆，品牌为三棵树

- 进场天彩石专用中涂，品牌为三棵树

- 进场铝合金门（用于连廊），品牌为凤铝，外框厚度2.2mm，隔断龙骨厚度1.8mm

- 进场WDZB2-YJY 4*25+1*16电缆，品牌为江苏上上（用于楼层电井与配电箱连接）

- 进场810*470mm洗脸盆（含底柜），品牌为恒洁

- 进场750*700mm浴室柜（材质为多层板），品牌为恒洁

- 下周施工进度计划：

- 1.二~六层装修施工（水电按八户施工）

- 2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）

- 3.外墙真石漆施工

- 4.室外雨污水管、井施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | - 已收到电子版 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |
| - 5 | - 第4期 | - 水电迁改暂未收到施工合同 | - 已收到电子版 |  |
| - 6 | - 第6期 | - 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | - 已收到 |  |
| - 7 | - 第8期 | - 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | - 详图纸会审 |  |
| - 8 | - 第9期 | - AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 9 | - 第9期 | - AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 10 | - 第9期 | - 基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料 | - 已收到 |  |
| - 11 | - 第9期 | - 基坑电缆改迁，暂未收到相关资料 | - 已收到 |  |
| - 12 | - 第10期 | - EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 13 | - 第10期 | - 护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求 | - 已重新进场招标范围内水泥 |  |
| - 14 | - 第10期 | - 钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 15 | - 第11期 | - C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 16 | - 第11期 | - 塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求 | - 详图纸会审 |  |
| - 17 | - 第12期 | - 北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求 | - 已整改 |  |
| - 18 | - 第12期 | - P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求 | - 后期调整建筑做法保证集水坑深度 |  |
| - 19 | - 第13期 | - D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符 | - 已整改 |  |
| - 20 | - 第14期 | - D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜 | - 已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料 |  |
| - 21 | - 第16期 | - D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 22 | - 第17期 | - 基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。 | - 未整改 |  |
| - 23 | - 第17期 | - 基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。 | - 详图纸会审 |  |
| - 24 | - 第17期 | - 二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 25 | - 第19期 | - 抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置 | - 未整改 |  |
| - 26 | - 第21期 | - 抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求 | - 已整改 |  |
| - 27 | - 第23期 | - 抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。 | - 未整改 |  |
| - 28 | - 第23期 | - 抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。 | - 已整改 |  |
| - 29 | - 第24期 | - 抽查24-25/P轴DWQ14竖向钢筋锚固长度140mm，此处板厚为250mm，钢筋长度不满足设计要求。 | - 已整改 |  |
| - 30 | - 第24期 | - D-1-D-6/D-A-D-G轴人防板拉钩φ6水平间距为390mm，竖向间距340mm，拉钩按矩形布置不满足设计要求。 | - 未整改 |  |
| - 31 | - 第25期 | - 1.地下室外墙、顶板20mm厚水泥砂浆找平层取消，地下室顶板防水施工顺序调整为：结构面+防水涂料+防水卷材+隔离层+轻骨料找平层+混凝土保护层，暂无资料。 | - 详图纸会审 |  |
| - 32 | - 第26期 | - 1.地下室外墙外侧肥槽三七灰土回填，图纸<地防3>做法为二八灰土，暂无资料 | - 详图纸会审 |  |
| - 33 | - 第30期 | - 1.进场植筋胶品牌为科达，与品牌表不符 | - 已按品牌表重新采购 |  |

- 本周发现问题

- 无

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| - 施工内容 | - 图纸版本 | - 概算做法 | - 实际做法 | - 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基坑红白护栏 | - 25.5.7收到基坑支护图纸 | - 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | - 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | - 造价增加 |
| - 电梯基坑、集水井、变截面处坡面 | - 25.5.7收到地下室平面图纸 | - 150mm厚C20砼垫层 | - 40mm厚水泥砂浆 | - 造价减少 |
| - 电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层 | - 25.5.7收到建施总平面图 | - 50mm厚C20细石混凝土保护层 | - 10.44mm厚水泥板 | - 造价减少 |
| - 外墙外侧肥槽三七灰土回填 | - 5.7收到建施总说明 | - 二八灰土 | - 三七灰土 | - 造价增加 |
| - 北侧肥槽处C15素混凝土回填 | - 26.1.20收到图纸会审 | - 三七灰土 | - C15素混凝土 | - 造价增加 |
| - 所有屋面增加2mm聚氨酯防水涂料 | - 26.1.20收到图纸会审 | - 无 | - 新增2mm聚氨酯防水涂料 | - 造价增加 |
| - ALC墙面与砌体墙交接处面层厚度不同，ALC需抹灰 | - 26.1.20收到图纸会审 | - 无 | - ALC与砌体墙交接处面层厚度不同时ALC需抹灰 | - 造价增加 |
| - 基坑护坡采用Φ6钢筋绑扎 | - 26.1.20收到图纸会审 | - Φ6.5钢筋网片 | - Φ6钢筋绑扎 | - 造价减少 |

- 五、跟踪关注：

- 1.二~六层装修施工（水电按八户施工）

- 2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）

- 3.外墙真石漆施工

- 4.室外雨污水管、井施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年9月3日